# Проведен мониторинг здания кафе «Караван» УЧТП «Нарэк-торг»

# В период с 13 по 16 марта 2020 года работниками инспекции надзора и профилактики Шумилинского районного отдела по чрезвычайным ситуациям проведен мониторинг УЧТП «Нарэк-торг» по адресу: г.п. Шумилино, ул. Юбилейная, д. 8а (директор- Манукян В.А.).

В ходе проведения мониторинга выявлены нарушения законодательства о пожарной безопасности, технических нормативно-правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации, выполнение которых является обязательным: общие требования пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утверждённые Декретом Президента Республики Беларусь № 7 от 23.11.2017 а именно:

1. Не обеспечена возможность свободного открывания изнутри без ключа замков на дверях, расположенных на путях эвакуации, а именно на наружной эвакуационной двери на первом этаже, двери расположенной на пути эвакуации на втором этаже;

2. Не разработаны планы эвакуации людей при пожаре для каждого этажа здания в соответствии с приложением к постановлению МЧС Республики Беларусь от 20.04.2018 года № 21 «Об установлении формы плана эвакуации людей при пожаре»;

3. Огнетушители, расположенные в коридоре на втором этаже, в помещении кухни, находятся в неисправном состоянии (требуется перезарядка огнетушителей);

4. Здание не обеспечено в полном объеме первичными средствами пожаротушения в соответствии с приложением 2 к постановлению МЧС Республики Беларусь от 18.5.2018 года № 35 «Об установлении норма оснащения объектов первичными средствами пожаротушения».

Также в ходе проведения мониторинга выявлены нарушения законодательства о пожарной безопасности, технических нормативно-правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации, подлежащих устранению по усмотрению субъектов хозяйствования, в соответствии с пунктом 3.5 Декрета Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7, а именно ТКП 475-2013 «Применение средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения, необходимых для эвакуации людей в случае возникновения пожара»:

1. Работники, задействованные в реализации плана эвакуации людей при пожаре, не обеспечены самоспасателями фильтрующего типа.

В ходе проведения мониторинга был проведен инструктаж о соблюдение законодательства о пожарной безопасности с работниками кафе. Также была проведена отработка плана эвакуации людей при пожаре из здания.

Районный отдел по ЧС напоминает, что в соответствии со ст. 17 Закона РБ «О пожарной безопасности» руководители организаций должны обеспечивать пожарную безопасность и противопожарный режим в соответствующих организациях.

**Проведен мониторинг кафе «Метан» ПУ «Метан» УП «Витебскоблгаз»**

В период с 13 по 16 марта 2020 года работниками инспекции надзора и профилактики Шумилинского районного отдела по чрезвычайным ситуациям проведен мониторинг ПУ «Метан» УП «Витебскоблгаз» по адресу: г.п. Шумилино, ул. Юбилейная, д. 28. (директор - Мошканов А.В.).

В ходе проведения мониторинга выявлены нарушения законодательства о пожарной безопасности, технических нормативно-правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации, выполнение которых является обязательным: общие требования пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утверждённые Декретом Президента Республики Беларусь № 7 от 23.11.2017, а именно:

1. не обеспечена возможность свободного открывания изнутри без ключа замков на дверях, расположенных на путях эвакуации, а именно: на наружных эвакуационных дверях, на дверях обеденного зала.

Также в ходе проведения мониторинга выявлены нарушения законодательства о пожарной безопасности, технических нормативно-правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации, подлежащих устранению по усмотрению субъектов хозяйствования, в соответствии с пунктом 3.5 Декрета Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7, а именно ТКП 475-2013 «Применение средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения, необходимых для эвакуации людей в случае возникновения пожара»:

1. Работники, задействованные в реализации плана эвакуации людей при пожаре (члены добровольной пожарной дружины), не обеспечены самоспасателями фильтрующего типа .

В ходе проведения мониторинга было проведено выступление в трудовом коллективе. Также была проведена отработка плана эвакуации людей при пожаре из здания.

Районный отдел по ЧС напоминает, что в соответствии со ст. 17 Закона РБ «О пожарной безопасности» руководители организаций должны обеспечивать пожарную безопасность и противопожарный режим в соответствующих организациях.

**О результатах проведения мониторинга**

 **УП «Витебское предприятие противопожарных работ»**

13.03.2020 года работниками инспекции надзора и профилактики Шумилинского районного отдела по чрезвычайным ситуациям был проведен мониторинг соблюдения законодательства при осуществлении деятельности по обеспечению пожарной безопасности УП «Витебское предприятие противопожарных работ» РГОО «БДПО» в части технического обслуживания системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения о пожаре на объекте: кафе «Караван», г.п. Шумилино, ул. Юбилейная, д. 8а.(Директор – Лабковский Александр Васильевич).

 УП «Витебское предприятие противопожарных работ» РГОО «БДПО» имеет лицензию № 02300/960 от 20.09.2014 года на право осуществления деятельности по обеспечению пожарной безопасности в части технического обслуживания систем автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения о пожаре.

В ходе мониторинга выборочно проверена работоспособность системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения о пожаре в дежурном режиме, в режимах неисправность, пожар и прохождение сигналов о пожаре и неисправности в СПИ о ЧС «Молния» (на основном и резервном источнике питания).

В ходе проведенного мониторинга выявлены нарушения законодательства о пожарной безопасности «Общие требования пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования» утвержденные Декретом Президентом Республики Беларусь №7 от 23.11.2017г. «О развитии предпринимательства» (далее – Декрет №7), ТКП 316-2011 «Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, систем противодымной защиты, пожарной сигнализации, систем оповещения о пожаре и управления эвакуацией. Организация и порядок проведения работ», а именно:

1. не обеспечено проведение планового технического обслуживания в полном объеме регламентов технического обслуживания № 1 и № 2;

2. плановый контроль качества ТОиР проведен не качественно;

3. отсутствует оформленный в соответствии с требованиями «Паспорт системы»;

4. отсутствует акт первичного обследования системы.

Директору УП «Витебское предприятие противопожарных работ» РГОО «БДПО» направлены рекомендации.

Районный отдел по ЧС напоминает, что наличие договора на техническое обслуживание установок пожарной автоматики специализированной организацией не снимает ответственности с объекта за выполнение требований пожарной безопасности и в соответствии со ст. 17 Закона РБ «О пожарной безопасности» руководители организаций должны обеспечивать пожарную безопасность и противопожарный режим в соответствующих организациях.

**О результатах проведения мониторинга**

 **УП «Витебское предприятие противопожарных работ»**

В период с 05.03.2020 года по 09.03.2020 года работниками инспекции надзора и профилактики Шумилинского районного отдела по чрезвычайным ситуациям был проведен мониторинг соблюдения законодательства при осуществлении деятельности по обеспечению пожарной безопасности УП «Витебское предприятие противопожарных работ» РГОО «БДПО» в части технического обслуживания системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения о пожаре на объектах: Обольская участковая больница, по адресу: г.п. Оболь, ул. Зеньковой, д. 13а; Николаевская больница сестринского ухода и Николаевская врачебная амбулатория по адресу: д. Николаево, ул. Центральная, д. 39: Мишневичская врачебная амбулатория, агр. Мишневичи, ул. Советская; УЗ «Шумилинская ЦРБ» по адресу: г.п. Шумилино, ул Суворова, д. 1;Никитихинская врачебная амбулатория, агр. Никитиха, ул. Центральная, 2Б. (Директор – Лабковский Александр Васильевич).

 В ходе проведенного мониторинга выявлены нарушения законодательства о пожарной безопасности «Общие требования пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования» утвержденные Декретом Президентом Республики Беларусь №7 от 23.11.2017 года «О развитии предпринимательства» (далее – Декрет №7), ТКП 316-2011 «Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, систем противодымной защиты, пожарной сигнализации, систем оповещения о пожаре и управления эвакуацией. Организация и порядок проведения работ», а именно:

1. не исправна и частично не работоспособна система пожарной сигнализации на объектах УЗ «Шумилинская ЦРБ», Обольская участковая больница;

2. не соблюдается срок проведения инструктажа персонала заказчика на всех объектах;

3. не обеспечено проведение планового технического обслуживания в полном объеме регламентов технического обслуживания № 1 и № 2 на объектах УЗ «ЦРБ Шумилинского района», Обольская участковая больница, Николаевская больница сестринского ухода;

4. плановый контроль качества проводится на всех объектах не качественно, формально;

5. отсутствуют оформленные в полном объеме «Паспорта системы» на объектах УЗ «Шумилинская ЦРБ» (отделение реанимации), Мишневичская врачебная амбулатория, Никитихинская врачебная амбулатория, Обольская участковая больница, Николаевская врачебная амбулатория, Николаевская больница сестринского ухода;

6. отсутсвуют акты первичного обследования системы на объектах УЗ «Шумилинская ЦРБ» (отделение реанимации), Мишневичская врачебная амбулатория, Никитихинская врачебная амбулатория, Обольская участковая больница, Николаевская врачебная амбулатория, Николаевская больница сестринского ухода;

7.отсутствуют перечни помещений, защищаемых установками пожарной автоматики, и соответствие перечней помещений фактическому расположению шлейфов и извещателей на объектах УЗ «Шумилинская ЦРБ», Мишневичская врачебная амбулатория, Никитихинская врачебная амбулатория, Николаевская врачебная амбулатория, Николаевская больница сестринского ухода.

Директору УП «Витебское предприятие противопожарных работ» РГОО «БДПО» направлены рекомендации.

Наличие и функционирование систем пожарной автоматики направлено на обеспечение пожарной безопасности объектов, следовательно, от технического состояния систем напрямую зависит безопасность лиц, находящихся на объектах, в случае возникновения пожара. Выполнение работ по техническому обслуживанию систем пожарной автоматики в полном объеме, предусмотренном техническими нормативными правовыми актами, позволяет обеспечить устойчивую работу и избежать ложных выездов пожарной техники на объект по причине технического сбоя систем.

 Наличие договора на техническое обслуживание установок пожарной автоматики специализированной организацией не снимает ответственности с объекта за выполнение требований пожарной безопасности.

В обязанности собственников объектов входит осуществление визуального контроля за работоспособностью систем, периодический контроль качества выполняемых работ, приемка работ по ТО, информирование исполнителя о случаях отказов и ложных срабатываниях систем, начале ремонтно-строительных работ на объекте для предотвращения и минимизации последующих затрат по восстановлению систем.

**О результатах проведения мониторинга**

 **УП «Витебское предприятие противопожарных работ»**

12.03.2020 года работниками инспекции надзора и профилактики Шумилинского районного отдела по чрезвычайным ситуациям был проведен мониторинг соблюдения законодательства при осуществлении деятельности по обеспечению пожарной безопасности УП «Витебское предприятие противопожарных работ» РГОО «БДПО» в части технического обслуживания системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения о пожаре на объекте: отделение для круглосуточного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов ГУ «ТЦСОН Шумилинского района» по адресу: агр. Мишневичи, пер. Больничный, д. 3 (Директор – Лабковский Александр Васильевич).

 Нарушения законодательства о пожарной безопасности, а также обязательных для соблюдения требований технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации, выявленные при проведении мониторинга в период с 11.02.2020 года по 13.02.2020 года, устранены.

 Ответственному лицу Заказчика за эксплуатацию оборудования системы пожарной сигнализации повторно разъяснен п.5.2 ТКП 316-2011 «Наличие договора на техническое обслуживание с Исполнителем не снимает с Заказчика ответственность за выполнение требований».